## Sheet1
modbus rtu
默认 地址：1 波特率：9600 无校验 8个数据位 1个停止位
名称 | 地址 | 类型 |  | 备注
暂停 | 40006.09 | BOOL | R/W
启动 | 40006.1 | BOOL | R/W
停止 | 40006.11 | BOOL | R/W
泵累计运行S | 40101 | INT | R/W
泵累计运行M | 40102 | INT | R/W
泵累计运行H | 40103 | INT | R/W
泵累计运行D | 40104 | INT | R/W
泵单次运行S | 40105 | INT | R/W
泵单次运行M | 40106 | INT | R/W
压力上限 | 40201 | FLOAT | R/W
压力下限 | 40203 | FLOAT | R/W
压力保护 | 40007.02 | BOOL | R/W | 0：关闭 1：开启
流量总累计L | 40063 | FLOAT | R/W
流量总累计m³ | 40065 | FLOAT | R/W
流量单次累计L | 40067 | FLOAT | R/W
0：关闭 1：开启
时间控制 | 40007.01 | BOOL | R/W
设定运行时间M | 40207 | FLOAT | R/W
CPU ID | 40011 | byte | R
通讯站地址设定 | 40301 | byte | R/W
波特率设定 | 40306 | long | R/W
奇偶校验 | 40310 | byte | R/W
写入信息 | 40008.08 | BOOL | R/W
读取年 | 40151 | INT | R
读取月 | 40152 | INT | R
读取日 | 40153 | INT | R
读取时 | 40154 | INT | R
读取分 | 40155 | INT | R
读取秒 | 40156 | INT | R
读取星期 | 40157 | INT | R | 1 至 7，1 = 星期日
写入年 | 40159 | INT | R/W
写入月 | 40160 | INT | R/W
写入日 | 40161 | INT | R/W
写入时 | 40162 | INT | R/W
写入分 | 40163 | INT | R/W
写入秒 | 40164 | INT | R/W
确认写入时间 | 40016.08 | BOOL | R/W
实时压力 | 40051 | FLOAT | R/W
瞬时流量 | 40053 | FLOAT | R/W
行程给定 | 40055 | FLOAT | R/W
恒压流功能开关 | 40008 | BOOL | R/W
恒流行程下限 | 40075 | FLOAT | R/W
恒流行程上限 | 40077 | FLOAT | R/W
设定流量值 | 40071 | FLOAT | R/W
恒流速度 | 40073 | FLOAT | R/W | ％ 比例